[image: image1.emf]               [image: image1.emf]
  
Gmina Chełm Śląski

41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2

Tel. 32 225-75-03, 32 225-75-04, 32 225-80-29, 797 840 634

www.chelmsl.pl e mail: sekretariat@chelmsl.pl
email: przetargi@chelmsl.pl


 Załącznik nr 2 do zaproszenia
nr zamówienia 271.2.14.2025

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

ul. Konarskiego 2 

41-4030 Chełm Śląski
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn.:

„Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 100 kW zamontowanego na podwoziu przystosowanym do transportu drogowego, umożliwiającego holowanie przez pojazd samochodowy”
Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................................
Adres  .............................................................................................................................................................
Telefon ..........................................................e-mail…………………………..………………………………………………………
Regon ....................................... NIP .................................................... KRS ……………….................................
Nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………………………..……………….……………
Nazwa banku…………………………………………………………………………………………………………………..……....……………….
Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia pn. „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 100 kW zamontowanego na podwoziu przystosowanym do transportu drogowego, umożliwiającego holowanie przez pojazd samochodowy”
 o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w załączniku do formularza ofertowego, na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami za cenę  w wysokości:  
- netto: …………………………...……………………….….zł

- podatek VAT ……......................................................... zł

- brutto: …………………..….…………………………....… zł

słownie: ………………………………………………………………………………………… zł brutto
1. Akceptujemy wszystkie warunki realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami, w szczególności:
· Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2025 r.
2. Oświadczamy, że:

· Niniejsza oferta uwzględnia wszystkie koszty, narzuty, rabaty i opusty związane z realizacją zamówienia, wynikające z zaproszenia do składania ofert oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wzoru umowy, jak również możliwe do przewidzenia dla profesjonalnego Wykonawcy w tym również ryzyko oraz zysk,

· Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
· Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
· Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia i w pełni akceptujemy postanowienia w nim zawarte,
· Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert (wliczając ten dzień),
· Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
· W ofercie nie zastosowaliśmy ceny zaniżonej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· Nie jesteśmy podmiotem (ani osobą):

a. wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zwanej dalej „ustawą OSR”;

b. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR;

c. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
- składając powyższe oświadczenia, będąc świadomym konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd oraz składania nieprawdziwych oświadczeń.
3. Ponadto oświadczamy, że (prosimy zaznaczyć właściwe):
( nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT
( jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT, a podany przez nas numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”).
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

· ……………………..
· ……………………..
        

            ................................................................................

                                                             ( podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonaw

Parametry oferowanego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej minimum 100 kW zamontowanego na podwoziu przystosowanym do transportu drogowego, umożliwiającego holowanie przez pojazd samochodowy

             Proponujemy dostawę agregatu prądotwórczego  ………………………………………………………….. (marka, model) o następujących parametrach:

	L.P
	Wymagania (parametry, wyposażenie) żądane przez Zamawiającego
	Oferowane wielkość parametru oraz wyposażenia (należy wypełnić)

	1.
	Parametry ogólne
	

	1)
	Moc znamionowa: minimum 100 kW (125 kVA) przy napięciu 400/230 V, 50 Hz.
	

	2)
	Typ: agregat prądotwórczy mobilny, wyciszony, na przyczepie.
	

	3)
	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż rok dostawy.
	

	2.
	Silnik
	

	1)
	Typ: wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą.
	

	2)
	Zbiornik paliwa: umożliwiający pracę ciągłą przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 75%.
	

	3)
	Układ rozruchu: elektryczny, 12/24 V.
	

	3.
	Prądnica
	

	1)
	 Synchroniczna, bezszczotkowa.
	

	2)


	Stopień ochrony: minimum IP23.
	

	3)
	Stabilizacja napięcia: ±1%.
	

	4.
	Panel sterowania
	

	1)
	Panel cyfrowy, umożliwiający obsługę w trybie ręcznym i automatycznym.
	

	2)
	Podgląd i rejestracja podstawowych parametrów pracy: napięcie, częstotliwość, prąd, moc, godziny pracy, poziom paliwa, temperatura.
	

	3)
	System zabezpieczeń: przed przeciążeniem, niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą, nadmierną prędkością obrotową.
	

	5.
	Zabudowa i mobilność
	

	1)
	Obudowa kontenerowa dźwiękochłonna i wyciszona, zapewniająca poziom hałasu ≤ 75 dB(A) w odległości 7 m.
	

	2)
	Podwozie dwuosiowe, z dyszlem i zaczepem umożliwiającym holowanie przez pojazd samochodowy.
	

	3)
	Instalacja elektryczna i oświetleniowa zgodna z przepisami ruchu drogowego.
	

	4)
	Koła wyposażone w system hamulcowy (jeżeli wymagany przepisami prawa).
	

	6.
	Wyposażenie dodatkowe
	

	1)
	Gniazda i/lub listwa przyłączeniowa zgodna z mocą i standardami w Polsce.
	

	2)
	Kable przyłączeniowe o długości min. 10 m.
	

	3)
	Komplet dokumentacji technicznej w języku polskim (instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa, schematy).
	

	7.
	Wymagania dodatkowe
	

	1)
	Dostawa do siedziby Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania.
	

	2)
	Szkolenie z obsługi i podstawowej eksploatacji dla wskazanych pracowników.
	

	3)
	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
	

	4)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
	


2
2

[image: image2.jpg]


