- OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU

- Podstawa opracowania

Przedmiar  robót opracowano na podstawie:

- Zlecenia na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla  Gminy Chełm Śl.  – etap C

- dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chełm Śl.  – etap C

- specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót do w/w projektu

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z U.G. Chełm Śl.

- bazy KNNR,KNR, KNRW i  AW

- kosztorys opracowano na programie komputerowym WIN-BUD

- Dane podstawowe

Przedmiar robót opracowano dla dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-podciśnieniowej obejmującej swoim zasięgiem  część miejscowości   Chełm Śl dla etapu  C.

Zgodnie z projektem budowlanym zadanie obejmuje kolektory (sieci) główne podciśnieniowo-ciśnieniowo-grawitacyjne  wraz z  wyposażeniem przepompowni próżniowo-tłocznej PPT 3 i pompownią sieciową P6  oraz  przyłącza kanalizacyjne z przykanalikami do budynków. Ścieki powstające w gospodarstwach domowych odprowadzane będą z budynków przykanalikami   grawitacyjnymi z rur PCV śr 160  mm poprzez studzienki z  tworzyw sztucznych śr. 425 i 1000  mm do sieci  grawitacyjnej z rur PVC 315 i 200  mm do studni podciśnieniowych posiadających zawory podciśnieniowe 3” z układem monitorującym a następnie siecią główną podciśnieniową z rur PE śr. 90, 110, 160, 225 mm do stacji próżniowo-tłocznej PPT 3 i stamtąd  rurociągami  tłocznymi z rur PE  160 i 110 mm przesyłane na oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z wytycznymi inwestora dokonano w przedmiarze i kosztorysie podziału  robót na oddzielne grupy (w formie osobnych rozdziałów).

Przyjęto następujący podział:

Dla odcinków sieci głównych

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci ciśnieniowej

- Roboty ziemne dla sieci ciśnieniowej

- Roboty  montażowe dla sieci  ciśnieniowej

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci ciśnieniowej

- Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci ciśnieniowej

- Rozbiórki i odtworzenia sieci ciśnieniowej

- Roboty montażowe dla pompowni   P6

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe dla sieci podciśnieniowej

- Roboty ziemne dla sieci podciśnieniowej

- Roboty  montażowe dla sieci podciśnieniowej

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem dla sieci podciśnieniowej

- Roboty montażowe dla monitoringu sieci

- Roboty odtworzeniowe dróg dla sieci podciśnieniowej

- Rozbiórki i odtworzenia

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe –sieci grawitacyjne

- Roboty ziemne –sieci grawitacyjne

- Roboty montażowe –sieci grawitacyjne

- Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem –sieci grawitacyjne

- Roboty odtworzeniowe dróg –sieci grawitacyjne

- Rozbiórki i odtworzenia –sieci grawitacyjne

Zgodnie z projektem na   całość robót dla kanalizacji sanitarnej składa się wykonanie:

- 1 738  mb w tym 921 mb w ul. Górnośląskiej dla sieci grawitacyjnej z  rurociągów PVC śr. 315  mm, pozostałe  817 mb

- 1 555 mb w tym 65 mb w ul. Górnośląskiej dla sieci grawitacyjnej z  rurociągów PVC śr. 200  mm, pozostałe 1 490,0 mb

- 1 113 mb w tym 581 mb w ul. Górnośląskiej  dla sieci grawitacyjnej z  rurociągów PVC śr. 160  mm, pozostałe 532 mb

- 499  mb rurociągów PE śr. 225  mm

- 3 966  mb  podciśnienia i  4 157 mb ciśnienia dla rurociągów PE śr. 160  mm

- 2 846  mb podciśnienia dla rurociągów PE śr. 110  mm

- 2 150  mb podciśnienia dla rurociągów PE śr. 90  mm

- 409  mb ciśnieniowych  rurociągów PE śr. 90  mm

- 87  mb ciśnieniowych rurociągów PE śr. 40  mm

- 141 kpl  studni próżniowych jedno zaworowych + 20 kpl  części  rezerowych do zaworów  wraz z  10 kpl  komorami  - studnia + pokrycie+właz (5 szt. Betonowych i 5 szt z tw. sztucznych)

- 121  szt  w tym 34 w ul. Górnośląskiej studni kanalizacyjnych śr. 1200  mm

- 337  szt w tym 42 w ul. Górnośląskiej  studni kanalizacyjnych z  PP śr. 425  mm

- 19  kpl zasuw sieciowych z obudowami i skrzynkami

- 3 kpl  zaworów odpow. w studniach rewizyjnych 1 200 mm

- 1 kpl pompowni sieciowej P6 z pompami tłocznymi, armaturą i wyposażeniem regulacji  wraz z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

- 1 kpl pompowni próżniowo-tłocznej PPT 3 wraz z instalacjami wod-kan, wentyl i technologii (kosztorys dla części budowlanej i zasilania elektr. w osobnym opracowaniu)

- 1 kpl pompowni sieciowej Pd śr 425 mm  z pompami tłocznymi, armaturą i wyposażeniem regulacji  wraz z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

- 3 kpl pomp prózniowoych wraz z orurowaniem, zaworami i systemem sterowania i regulacji  wraz z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

- 2 kpl pomp ciśnieniowych wraz  z  orurowaniem, zaworami i systemem sterowania i regulacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi (oleje,  zapasowe filtry, uszczelnienia, uszczelki),

- 1 kpl monitoringu sieci podciśnieniowej wraz z wyposażeniem studni, szafą sterującą i  kablami

- 32  000 mb kabla monitoringu sieci wraz z 100 puszkami przyłączeniowymi i szafą sterowniczą

- Przyłączenie budynków wymaga wykonania przykanalików z rur PVC 160 mm dł. Ok. 4 149 mb

Całość sieci zapewni odbiór ścieków z  ok. 350  nieruchomości . Średnia głębokość wykopów pod rurociągi wynosi  ok. 1,8  m  (sieć podciśnieniowe) -2,8   m (sieci  graw.).

Rurociągi ciśnieniowe będą wykonane z rur PE – 100 szeregu SDR 17 długości 6 mb natomiast rurociągi grawitacyjne z rur PVC typu ciężkiego z wydłużonym kielichem typu  S ze ścianką litą SN 8 z  szeregu SDR 34 L=6 mb. Studzienki grawitacyjne przyjęto studnie z tworzywa sztucznego śr 425 i 1000 mm (np. typu Wawin).

Całość podziału robót na części  z  obliczeniami przedstawiono w załącznikach  w formie zestawień  tabelarycznych  do istniejącego przedmiaru.

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na podstawie danych z projektu budowlanego oraz opinii geotechnicznej przyjęto do przedmiarowania i kosztorysowania robót następujący podział na kategorie gruntów dla sieci głównych i przyłączy (uzupełniono go o grunty kat. V ze względu na możliwość ich wystąpienia):

- Kat. II 45 %

- Kat. III 35 %

- Kat. IV 15 %

- Kat. V 5 %

Dla całości robót ziemnych na ciągach głównych podciśnieniowych kanalizacyjnych przyjęto wykonanie 70 % prac mechanicznie i 30 % ręcznie, a dla grawitacyjnych 60 % mech i 40 % ręcznie. Roboty ręczne przyjęto tylko dla wykopów o ścianach pionowych w rejonach kolizji, w pobliżu budynków itp..  Odwóz  nadmiaru ziemi na  składowisko ziemi położone w odległości 5  km. Gruz z rozbiórki dróg itp. wywieźć na składowisko położone w odległości  5  km a w cenie wywozu ujęte winny być opłaty za składowisko.  Przy robotach prowadzonych  poza drogami przyjęto usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z pasa o szerokości 3  m i podziale na roboty mechaniczne i ręczne w zależności od rodzaju sieci (ciągi główne i przyłącza)  i warunków terenowych. Grubość warstwy humusu przyjęto zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót tj. 15  cm. Przy robotach odtworzeniowych podział na roboty mechaniczne i ręczne jak dla zdjęcia humusu z koniecznością wykonania po robotach mechanicznych obsiania trawników dywanowych siewem dla 5 % robót mechanicznych.

Zgodnie z wytycznymi montażowymi dla rurociągów PE i PCV przyjęto wykonanie wykopów o następujących wymiarach dna:

- dla średnicy rurociągu  280-225  mm szerokość dna 0,7  m

- dla średnicy rurociągu  160-200  mm szerokość dna 0,6  m

- dla średnicy rurociągu  40-110  mm szerokość dna 0,4  m

Dodatkowe wykopy pod studzienki    przewiduje się tylko dla studzienek podciśnieniowych i śr. 1000  mm o wymiarach 2,3x2,3 m x wysokość studni. Studnie  pozostałe można zmontować w wykopie wspólnym  dla rurociągu gdyż ich rozmiary umożliwiają taki montaż.

Dla odcinków sieci prowadzonych w drogach przyjęto następujący zakres robót:

dla dróg o naw. asfaltowych:

- cięcie asfaltu grubości  do 8  cm jednostronnie

- rozbiórka naw. asfaltowych o gr. 0,08  m - mechanicznie

- rozbiórka podbudowy gr. 0,15  m – mechanicznie

- odwóz  materiałów z rozbiórki  na odl. do 5  km

- wykonanie podbudowy dolnej z  kruszywa  naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,15  m

- wykonanie podbudowy górnej z  kruszywa  naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,1  m

- wykonanie warstwy wiążącej z  mieszanki betonu asfaltowego standard I z transportem miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,03  m na szerokości pasa robót

- wykonanie warstwy ścieralnej z  mieszanki betonu asfaltowego standard I z transportem miesznki sam. samowył. 5-10 t o gr. po zagęszczeniu 0,03  m

- dla dróg o naw. z gruntu rodzimego:

- rozbiórka mechaniczna nawierzchni gr. 0,1  m

- wykonanie warstwy dolnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m

- wykonanie warstwy górnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,15  m

- dla dróg o naw. z tłucznia:

- rozbiórka mechaniczna nawierzchni o grubości 0,2  m

- wykonanie warstwy dolnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,3  m

- wykonanie warstwy górnej z  kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 0,15  m

Dla  całości robót w drogach przyjęto wykopy  pionowe, szalowane szalunkiem pełnym. Szerokość pasa robót dla nawierzchni  przyjęto 2,0  m. Zagęszczenie zasypki  w drogach do ID 1,03. W cenie materiałów  kubaturowych tj. piasku, tłucznia , mieszanki asfaltu itp. ujęte winny być koszty dowozu na budowę. Przejścia poprzeczne przez ulice wykonane będą  w większości metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych. Pozostałe rury osłonowe przyjęto jako stalowe o złączach spawanych. Rury osłonowe przy gazie  z sączkami węchowymi.

Grubość warstwy podsypki, obsypki i zasypki oraz szer. przyjęto w zależności od śr. rurociągów i wymiarów studzienek następująco:

- dla śr. 40-110  mm - gr. 0. 6   m, szer. 0,4  m

- dla śr. 160-225 mm - gr. 0.6  m, szer. 0,6  m

- dla śr. 280  mm - gr. 0.6  m, szer. 0,7  m

- dla studni podciśnieniowych gr. 0,2  m i 1000 mm i wymiarach 1,3 x1,3  m

Rurociągi ciśnieniowe i podciśnieniowe z rur PE łączone będą metodą zgrzewania doczołowego i poddane próbie ciśnieniowej zgodnie z PT odcinkami długości ok. 200  m. Ilość zgrzewów przyjęto dla rur o długości  6 mb.

Rurociągi grawitacyjne z rur PCV typu S z wydł. kielichem ze ścianką litą  o średnicy 200-160  mm kielichowe montowane w wykopie na  wcisk. Kontrola odcinków sieci odcinkami po 400  m (próby).

Przyjęto zastosowania studni:

- śr. 1200  mm  z  włazami ciężkimi (miń. 25 t) i pierścieniami odciążającymi

- z kinetami śr  425  mm (trzywlotowe), rurą trzonową i zamknięciem pokrywą żeliwna 1,5 t dla 10 % studni oraz  z  rurą trzonową teleskopem , stożkiem betonowym (pierścień odciążający) i z  włazem najazdowym 12,5 t dla 90 % studni.

Dla wykonania przewiertów pod drogami również przyjęto wykonanie osobnych komór  o wymiarach 3x4 mb i gł.  do  3,0  m. Dla wykopów pod komory  przyjęto wykonanie ścianki szczelnej z grodzic. Ściany komory z grodzic G62 500 o długości łącznej 3x4 mb – 6+2+1 szt  oraz 2x2 mb – 6+2+1 sz t i  o wys. 6  m  z odzyskiem 80 %.  Ponadto ze względu na duże nawodnienie gruntu zwłaszcza w rejonie ul. Górnośląskiej  przewiduje się konieczność wykonania części robót z zastosowaniem ścianek  szczelnych na  o długości łącznej  ok. 250 mb i wys. do 6  m.

W kosztach tych robót w drogach winny być ujęte także koszty opłat związanych z uzgodnieniami i wykonaniem przejść pod przeszkodami , opłat za zajęcie pasa drogowego itp.

W związku z możliwością wystąpienia dla części odcinków wód gruntowych oraz konieczności odwodnienia wykopów przyjęto następujące założenia:

- ilości  nawodnionych odcinków przyjęto dla 40 % sieci głównych i  20 % dla przyłączy

- odwodnienie przy pomocy drenażu rurowego jednorzędowego z sączków o średnicy 100  mm dla 60 % nawodnienia

- studzienki drenażowe z rur wipro śr. 600  mm co 50  m

- odwodnienie igłofiltrami  dla  40 % nawodnienia

- pompowanie wody z wykopu pompami przez  ok. 1 200+1 550 m-g dla sieci ciśnieniowych i podciśnieniowych,  oraz  4 150 m-g dla grawitacji

- rozliczenie robót należy wykonać na podstawie rzeczywistego zakresu robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru  oraz przyjętej podstawy wyceny

- nie ujęto kosztów montażu pomp - należy je ustalić powykonawczo na podst. rzeczywistych nakładów potwierdzonych przez inspektora  nadzoru

W przypadku konieczności zastosowania innych metod odwodnienia wykopów niż przyjęte do podstawy wyceny należy je wycenić powykonawczo zgodnie z rzeczywistymi nakładami i przyjętą metodą oraz na podstawie zatwierdzonych przez inwestora zasad rozliczania tych robót.

Dla robót ziemnych i montażowych związanych z wykonaniem przykanalików oraz przyłączy kanalizacyjnych  przyjęto osobny zakres prac. Przy wykonywaniu przykanalików  i przyłączy przyjęto wykonanie wykopów w 60 % robót ręcznie a 40 % mechanicznie. Ponadto przyjęto następujące wytyczne ich wykonania i montażu:

- zdjęcie warstwy humusu grubości 0,15  m, ręcznie z pasa szerokości 2 mb

- szalowanie wykopów tylko w przypadku prowadzenia rurociągu w pobliżu zabudowy lub w terenie uniemożliwiającym rozkopy

- podział na kat. gruntów  przyjęto tak jak dla sieci głównych

- podsypka, obsypka i zasypka z gruntu rodzimego kat. II- dla przykanalików

-    większość  robót na rozkop,

Ponadto wraz z układaniem rurociągów podciśnieniowych należy wykonać oznakowanie ich taśmą sygnalizacyjną koloru brązowego oraz ułożyć sieć kablową dla monitoringu kanalizacji podciśnieniowej. Długość kabla   zgodnie z wytycznymi  dla monitoringu  wynosi ok. 32 000 mb.   W studniach podciśnieniowych należy zabudować układ monitorujący pracę zaworu wraz z puszką przyłączeniową (301 kpl) natomiast w pompowni PPT 1 należy zabudować szafę wraz z wizualizacją systemu monitoringu oraz z  systemem powiadamiania obsługi o awarii.

Dodatkowo na sieci głównej należy zabudować pompownię sieciową P6 wyposażoną w pompy tłoczne (2 szt), armaturę, szafę sterowniczą, ogoodzenie z furtką i naw. z kostki betonowej. Ze względu na nawodnienie gruntu i lokalizację przy rowie odwadniającym montaż pompowni wykonać w obudowie z e ścianki szczelnej o wym. 5 x 5 m i gł. do  6 m wraz  z  rozporami – ogółem ścianek dla pompowni planuje się na dł. 36 mb wraz z rozporami.  Pompowania wody z wykopów dla pompowni przewidziano przez ok. 488 r-g.

W pompowni  PPT 3 należy dostarczyć i zabudować:

- pompy próżniowe 400 m3/h, 11 kW (3 kpl) wraz z układem sterowania, orurowaniem, uchwytami i armaturą (w tym kontrolno-pomiarową),

- pompy tłoczne 20 l/s, Hp 13 m, 5,9 kW (2 kpl) wraz z układem sterowania, orurowaniem, uchwytami i armaturą (w tym kontrolno-pomiarową),

- szafę zasilająco-sterowniczą dla w/w pomp

- wykonać rozruch, regulację, szkolenie całości sieci i pompowni

- wykonać instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan, wentylacji i technologiczne

Przyjęto następującą organizację i kolejność wykonywania robót:

- wytyczenie tras kolektorów

- opracowanie  i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z opłatami za zajęcie pasa robót – koszty w/w ujęte  winny być w kosztach pośrednich (ogólnych)

- zdjęcie warstwy humusu i złożenie go na odkładzie ( usunięcie nawierzchni dróg)

- wykonanie wykopu z  odwozem nadmiaru ziemi wraz z szalowaniem pełnym i wyrównaniem dna wykopu

- wykonanie podsypki piaskowej

- montaż rurociągów wraz ze studniami podciśnieniowymi i kablem  do monitoringu

- wykonanie obsypki i zasypki  z zagęszczaniem (ubijakami 200  kg)

- montaż  wyposażenia studni podciśnieniowych wraz z  układami monitoringu sieci

- wykonanie prób szczelności, ciśnieniowych i kontroli prostolinijności, działania sieci monitoringu

- dostawa i montaż pompowni sieciowej P6

- wykonanie dost. i montażu wyposażenia technologicznego pompowni PPT 3 (pompy podciśnieniowe, pompy tłoczne, orurowanie z zaworami, układ sterowania i zasilania, szafa monitoringu wraz z uruchomieniem całości), rozruch, instalacje wewn. i zewn.

- zasypka wykopu ziemią z odkładu wraz z zagęszczaniem warstwami

- rozścielenie warstwy humusu, odbudowa nawierzchni dróg

- roboty odtworzeniowe

- plantowanie i obrobienie na czysto terenu robót

- wykonanie obsługi geodezyjnej wraz z mapami i wniesieniem do zasobów geodezyjnych oraz dokumentacji z  regulacji systemu monitoringu wykonanej sieci

W przedmiarze i kosztorysie ujęto zakres robót zgodny z przyjętą technologią robót, projektem budowlanym sieci kanalizacyjnej oraz sztuką budowlaną. Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia  zakresu części robót lub nie ujęciem  ich w P.B przyjęto je szacunkowo do wykonania a dokładne rozliczenie nastąpi w trakcie realizacji zadania przez insp. nadzoru. Roboty te ujęto w osobnych rozdziałach przedmiaru  dla sieci głównych i przyłączy. Dotyczy to następujących prac:

- demontaż i odtworzenie ogrodzeń, drzew i krzewów w obrębie posesji prywatnych

- rozbiórka wjazdów z betonu, kostki brukowej itp.

- przebicie otworów w ścianach z  betonu

Nie zostały uwzględnione w przedmiarze i  kosztorysie następujące roboty:

- wykonania zaplecza budowy wraz z  magazynem

PRZEDMIAR ROBÓT  ZAWIERA

# OGÓLNĄ CHARAKTERYSTYKĘ OBIEKTU

- ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

- PRZEDMIARY ROBÓT

- ZAŁĄCZNIKI:

- TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH– tabela  A1

- PODZIAŁ ROBÓT ZIEMNYCH – tabela A2